METRAJ CETVELİ

Her imalat kalemi, ölçünün alındığı yer ve boyutlarıyla birlikte gösterilmiştir. Kalem miktarı, ölçü satırlarının cebirsel toplamıdır; (−) işaretli satırlar minha edilen miktarlardır. Bu nüsha yalnızca aşağıdaki yapıyı kapsar; yatırımın tamamı için 03 numaralı toplu cetvele bakınız.

| Yapı/Bina Adı: ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SAHA ALTYAPISI |  |
| --- | --- |

| No | Poz No | Tanımı / Ölçünün Alındığı Yer | Birimi | Adet | Ebat |  |  | Miktar | TOPLAM MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En | Boy | Yükseklik |  |  |
| 1 | 15.120.1001 | [M02] Makine ile kaba tesviye kazısı — tesis içi yol güzergâhı | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tesis içi yol güzergâhı: 745,57 m² alan, ortalama 5,00 m genişlik -> 149,11 m uzunluk |  | 1 | 5,000 | 149,110 | 0,350 | 260,943 |  |
|  |  | M02 TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 260,943 |
| 2 | TKDK-0091 | [M46] 1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvanizli tel örgü ile çit yapılması | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parsel 7.966,67 m²; yerleşim planındaki cephe 113,04 m, buna karşılık gelen derinlik 7.966,67/113,04 = 70,48 m; çevre 2x(113,04+70,48) |  | 1 |  | 367,040 |  | 367,040 |  |
|  |  | (−) Giriş kapısı açıklığı düşülür |  | 1 |  | 6,000 |  | -6,000 |  |
|  |  | M46 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 361,040 |
| 3 | 43.527.1001 | [M59] ø150 HDPE koruge boru ile pissu hattı döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kümes A blok servis bölümü - foseptik |  | 1 |  | 25,000 |  | 25,000 |  |
|  |  | Kümes B blok servis bölümü - foseptik |  | 1 |  | 25,000 |  | 25,000 |  |
|  |  | M59 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 4 | 15.150.1005 | [M61A] C 25/30 hazır beton dökülmesi — betonarme rögarlar | m³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dış prizma: 0,90 x 0,90 x 0,75; 4 adet |  | 4 | 0,900 | 0,900 | 0,750 | 2,430 |  |
|  |  | (−) Net iç hacim düşülür: 0,60 x 0,60 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | -0,864 |  |
|  |  | M61A TOPLAMI | m³ |  |  |  |  |  | 1,566 |
| 5 | 15.180.1003 | [M61B] Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması — betonarme rögarlar | m² |  |  |  |  |  |  |
|  |  | İç yüzler: 4 yüz x 0,60 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0,600 | 4,000 | 0,600 | 5,760 |  |
|  |  | Dış yüzler: 4 yüz x 0,90 x 0,60; 4 adet |  | 4 | 0,900 | 4,000 | 0,600 | 8,640 |  |
|  |  | M61B TOPLAMI | m² |  |  |  |  |  | 14,400 |
| 6 | 15.160.1003 | [M61C] Nervürlü betonarme çeliği ø8-ø12 — betonarme rögarlar | ton |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton hacmi 1,566 m³, ortalama donatı oranı 90 kg/m³ -> 140,94 kg = 0,141 ton |  | 1 |  | 1,566 |  | 0,141 | kat. 0,090000 |
|  |  | M61C TOPLAMI | ton |  |  |  |  |  | 0,141 |
| 7 | 15.560.1003 | [M61D] Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pissu hattında 4 adet |  | 4 |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  | M61D TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 4,000 |
| 8 | 35.100.1104 | [M63] Ana dağıtım panosu (dikili tip galvanizli sac, en az 700 mm en, 400 mm derinlik) | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tesis girişinde 1 adet |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M63 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 9 | 35.100.2106 | [M64] Sayaç panosu (sıva üstü galvanizli sac tablo, 0,50-0,60 m²) | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tesis girişinde 1 adet |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M64 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 10 | 35.135.3201 | [M65] Üç fazlı zaman tarifeli elektronik aktif sayaç, en az 5(100) A, 3x230/400 V | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sayaç panosu içinde 1 adet |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M65 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 11 | 35.110.1104 | [M66] Termik-manyetik kompakt şalter 3x160 A, Icu 35 kA — ana giriş | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ana dağıtım panosu girişi |  | 1 |  |  |  | 1,000 | kat. 1,000000 |
|  |  | M66 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 12 | 35.115.1003 | [M69] Kaçak akım koruma şalteri 2x63 A, 30 mA | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ana pano ve sayaç panosunda |  | 1 |  |  |  | 2,000 | kat. 2,000000 |
|  |  | M69 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 13 | 35.140.3105 | [M70] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x35 mm² | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Şebeke bağlantı noktası - ana dağıtım panosu |  | 1 |  |  |  | 50,000 | kat. 50,000000 |
|  |  | M70 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 14 | 35.140.3101 | [M72] YVV (NYY) 1 kV yeraltı kablosu ile besleme hattı tesisi — 1x6 mm² | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saha aydınlatma direkleri besleme hattı |  | 1 |  |  |  | 50,000 | kat. 50,000000 |
|  |  | M72 TOPLAMI | m |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 15 | 35.172.1706 | [M82] Aydınlatma direği — taban çapı en az 80 mm, yükseklik en az 4,00 m | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tesis içi yol ve saha aydınlatması |  | 1 |  |  |  | 4,000 | kat. 4,000000 |
|  |  | M82 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 4,000 |
| 16 | 35.170.4002 | [M83] LED projektör, ışık akısı en az 5100 lm | ad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aydınlatma direği başına 1 adet |  | 1 |  |  |  | 4,000 | kat. 4,000000 |
|  |  | M83 TOPLAMI | ad |  |  |  |  |  | 4,000 |

AÇIKLAMALAR

•  Son sütundaki katsayı; birim ağırlık (kg/m², kg/m³, ton/m²), bindirme payı, üçgen alan çarpanı (0,50) veya adet çarpanıdır. Miktar, o satırdaki dolu ölçü hücrelerinin çarpımıdır.

•  Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan gelmektedir (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg).

•  Ağırlıkla fiyatlandırılan pozların çap ve profil bazındaki açılımı ayrı cetvelde (04 — Ağırlık Cinsinden Metraj Cetveli) verilmiştir.

•  Poz numaraları keşif özeti ve mahal listesiyle birebir aynıdır.